A villanyszerelés szabványai:

MSZ171-1 villamos gyártmányok közös biztonsági előírásai.

MSZ2364 Épület villamos berendezéseinek létesítése

MSZ2364-4.10 áramütés elleni védelem

MSZ HD 60364 Kisfeszültségű villamos berendezések

- Hálózatok felépítése, villamos berendezések paraméterei, kifejezések magyarázata

- Kifejezések több nyelven is

- visszavonva, feszültségvédő kapcsolás

- Biztonságtechnika. Áramütés, feszültségcsökkenés, túlfeszültség, hőhatás, túláram.

  - 4-41 áramütés elleni védelem.

- Villamos berendezések, készülékek kiválasztása. Terhelhetőség, túláram - védelmi rendszerek.

- Ellenőrzés.

- Különleges berendezésekre, helyiségékre vonatkozó követelmények.

  - 7.01 fürdőszoba

  - Uszoda

  - Szauna

  - 7.04 építési területek, bontás

  - Mg, kertészet

  - Stand, vásártér

  - Mobil áramforrások

MSZ  4851 Érintésvédelmi vizsgálati módszerek

- általános szabályok, a védővezető vizsgálata

- földelési ellenállás és fajlagos talajellenállás mérése erősáramú berendezéseken.

- védővezetős év módok mérési módszerei. Hurok ellenállás, ávk, átmeneti ellenállás.

- feszültségvédő kapcsolás ellenőrzése, nincs.

- védővezetőt nem igénylő év módok ellenőrzési módszerei erősáramú vill. ber.-en.

  - Padlószigetelés

  - Törpefeszültség

  - kettősszigetelés

- 1000 v-nál nagyobb fesz. vill. ber.-ek kül. vizsg. előírásai.

MSZ  4852 szigetelésvizsgálat

8/1981. (XII.27.)  IPM rendelet KLÉSZ

14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet felülvizsgálói előírások.

Ellenőrzés időszakosan:

- Kéziszerszám-éves,

- Ávk - havi,

- trafók-éves,

- KLÉSZ hatálya alá tartozó intézetek 6 évente kell, de megszabható rövidebb idő is. Karbantartási napló esetén nem kell.

Első mérési jkv nem adható ki hibával.

Alfa kioldási szorzók:

|  | TN, IT rendszer | TT rendszer |
| --- | --- | --- |
|  | 5 S | 0,4 S | 1S | 0,2 S |
| 25A-ig | 3 | 6 | 5 | 6 |
| 32A-tól | 4 | 8 | 7 | 8 |
| SI-GE | 2,5 | 6 | 4 | 6 |
| B | 5 | 5 | 5 | 5 |
| C | 5 | 10 | 10 | 10 |
| D | 5 | 20 | 20 | 20 |

Szabadon érinthető feszültségek:

|  | AC | DC |
| --- | --- | --- |
| KÉZZEL ÉRINTHETŐ | 25 | 60 |
| GYEREKJÁTÉK | 12 | 30 |
| ORVOSI | 6 | 15 |

1. Alapvédelem- közvetlenül érinthető részek védelme.

- Szigetelés – alapszigetelés, a készülék része

- védőburkolat – elburkolás esetén, pótlólagosan elhelyezett védelem

- védőfedés – csak a kezelés irányából véd, pl bakelit lap a megszakítókon. Csak kioktatott v szakképzett személy védelmére.

2. Hibavédelem

- Táplálás önműködő lekapcsolása

TT-TN-IT

- Kettős, vagy azzal egyenértékű szigetelés. A szerelő rakja össze gyári alkatrészekből.

Nincs CE minősítés.

- Védőelválasztás egy táplált készülék esetén

Nem kell biztonsági tr, a szekunder feszültség max. 500 v.

- SELV, PELV törpefeszültség.

  - Biztonsági transzformátor kell.

  - Dugvillái nem felcserélhetők.

  - Szigetelt-földelt, pl PC.

  - biztonsági tr. jel: pajzs vagy szabványszám.

- Korlátozottan használható ÉV módok, szakképzett vagy kioktatott személyek számára

  - Elérhető távolságon kívül helyezés

  - Védőakadály

  - Védőelválasztás több táplált gép esetén

Max 500 V, 500m, l x u max. 100.000.

a tr nem lehet földelve,

a ber ne legyenek zárlatosak,

250 VA felett a szekunder oldalon le kell földelni.

Földeletlen EPH kell,

automata kikapcsolás működjön!

  - Környezet elszigetelése

  - Helyi földeletlen EPH

Nagyfeszültségű kis zárlati áramú ber. Minősítése: 2364:2003

Földelések jelölése:

Üzemi földelés

EPH

Védővezető csatlakozó kapcsa, körben

Képletek:

TN ávk: U0 névleges fázisfeszültség, Idn névleges kioldó áram, Zs hurokimpedancia. Zs<Uo/Idn, ZsxIa<U0

IT: RAxId<50V RA a fogyasztó földelővezetőjének és védővezetőjének ellenállása, Id a fázisvezető és a test közötti első hibaáram,

TT: ÁVK RA=Ul/Idn, földelési ellenállás mérése: RA=Um/Im

Villamos szerkezet: vezeték kivételével minden

Villamos berendezés: a vezeték is

Hibafeszültség: fesz alá került test, és a földpotenciálú hely között mért feszültség

Kismegszakító: névleges zárlati megszakító képesség, 6000 A, C kar. általános célra

A központi EPH-csomóponthoz - földelővezetőn keresztül- közvetlenül kell bekötni:

- a betonalap-földelést;

- az EPH-hálózat céljára létesített mesterséges földeléseket;

- az önállóan is számottevően földelt házi fémhálózatokat;

- az épület villámhárító berendezésének legközelebbi földelését;

- az épület villamos berendezéseinek érintésvédelmére kiépített, közös védő vezető-rendszer (ha van ilyen)

- egy pontját (nullázás esetén a betápláló vezeték PEN-vezetőjének vagy ilyen hiányában nullázó vezetőjének legközelebbi kötéspontját)