10. SZ. MÉRÉS Aszinkron gép kördiagramjának felvétele

A)	A mérési feladat

- A kördiagram felrajzolásához szükséges adatok mérése az
aszinkron gép motoros üzemében.

- U.a. generátoros üzemben.

B)	Elméleti ismeretek

Az előadási jegyzetből:

- az aszinkron motor működési elve

- az aszinkron gép kördiagramja.

A mechanikai teljesítmény maximumának szerkesztése a felvett kördiaaramból:

Az S = 0 és S = 1 pontok által meghatározott egyenes a

P  = 0 vonal. Húzzunk párhuza-m

most a P  =0 vonallal, mely a

kört (motoros üzemben) érinti. Az érintési pontból bocsátott függőleges egyenes adja azt a metszéket, mely arányos a mechanikai teljesítmény maximumával (Id. 2.210-1. ábra).

C) A mérés menete

A mérést a 2.210-2. ábrán szemléltetett gépcsoporton végezzük .

Az aszinkron gép kördiagramjának felvételéhez különböző fordulatszámok mellett meg kell határozni a gép áramának

komplex értékét, tehát az effektív értéket és a fázisszöget. Különböző fordulatszámokat úgy lehet beállítani, hogy a gépet motorüzemben különböző fékezőnyomatékkal, generátorüzemben pedig különböző hajtónyomatékkal terheljük. A külső terhelést kommutátoros géppel hozzuk létre, amely alkalmas mind fékesés, mind hajtás céljára. Fékezés céljára a kommutátoros gépet soros generátorként, hajtás céljára soros motorként használjuk. Utóbbi esetben váltakozó feszültségről tápláljuk, mint egyfázisú kommutátoros (univerzális) motort.

110

Annak érdekében, hogy a fordulatszám kis terheléssel lágy tartományban változzon, az aszinkron gépet 380 V név-Legesnél kisebb, 127 V vonali feszültségről tápláljuk. A gép lyomatéka ezáltal az eredetinek 1/9-ed részére csökken. Az iram fázishelyzetének meghatározásához mérjük az áramerősség effektív értékét, a fázisfeszültséget és a teljesítményt. Jtóbbiból kiszámíthatjuk az If . cos ap értékét, amellyel az

áram vektorát felrajzolhatjuk. Csak az egyik fázisban mérjünk, mert a rendszer szimmetrikus.

Motorüzem mérése (Id. 2.210-3. ábra)

111

Motorüzemben az aszinkron gép soros gerjesztésű egyenáramú gépet hajt. A terhelés nagyságát a soros gép áramkörébe iktatott 268£L, 250 W tolóellenállással lehet változtatni. Ha az áramkört megszakítjuk, akkor az aszinkron gépet villamos fékezőnyomaték nem terheli, csak a két gép súrlódási nyomatéka. Ezt tekintjük üresjárásnak. Ilyenkor az állórész árama kicsi. Az ellenállás beiktatásával és annak csökkentésével a terhelést növeljük. Végül, az egyenáramú gép rövidrezárásával a fordulatszám annyira lecsökken, hogy a gépet kézzel megállíthatjuk. Ekkor az aszinkron gép rövidzárási (álló) állapotban van, árama a legnagyobb. Motorüzemben a két határhelyzetben, és;3-4 közbenső állapotban végezzünk árammérést! Az egyenáramú gép gerjesztőtekercsét úgy kell bekötni, hogy a gép felgerjedjen. Ha ez nem történik meg, a gerjesztő tekercset ellenkező irányban kell a forgórésszel összekötni. Kis remanencia esetén esetleg így sem gerjed fel. Ekkor a gerjesztőtekercset az egyenirányítón keresztül felmágnesezzük (Id. 2.210-4. ábra).

A 3 x 127 V háromfázisú feszültség a kapcsolótábla 1-2-3 számú dugaszoló aljzatairól vehető le, amelyeket a központi asztalról transzformátor táplál. A forgásirányt úgy válasszuk meg, hogy a fordulatszámmérő kitérése értékelhető legyen!

112

Generátorüzem mérése (Id. 2.210-5. ábra)

Generátorüzemben a hálózatra kapcsolt aszinkron gépet a vele összekapcsolt kommutátoros motor hajtja, amelyet változtatható feszültséget adó torold transzformátorról táplálunk. Először akkora feszültséget állítunk be, hogy az aszinkron gép felvett teljesítménye zérus legyen. Ekkor a <j gép áramának fázisszöge 90°. Ha a kommutátoros gép feszültségét növeljük, a nyomaték iránya megfordul, az aszinkron gép generátorüzembe kerül, fordulatszáma pedig a szinkron fordulat fölé emelkedik. A wattmérő kitérése itt már negatív irányú lenne, de ezt a feszültségtekercs átkapcsolásával újból pozitív irányúra állítjuk be. A feszültséget addig emeljük, míg az aszinkron gép árama kb. az 1 A-t eléri. A generátorüzem tartományában kb. 3-4 mérést végzünk.

A kommutátoros gép abba az irányba hajtsa az aszinkron gépet, mint ahogy az az előző mérésnél forgott. (Különben ellenáramú féküzembe kerülünk, s a gépek leéghetnek!)

A mért adatokat az alábbi táblázatba írjuk:

Uf             If            P             If   .   coscp	n	s

[V]	[A]	tw]	QO	D /perc]	r%]

113

Alkalmazott eszközök

- a feszültség és áram mérésére GANZUNIV-3 típ. univer
zális mérőműszer

- teljesítmény mérésére HEWa típ. hordozható elektrodi
namikus teljesítménymérő

- aszinkron gép - egyenáram gép gépcsoport

- 268£U 250 W tolóellenállás

- toroid transzformátor.

D) Értékelés

Rajzoljuk fel az aszinkron gép kördiagramját! Ennek valamely pontja a mért I_ . coscp és I összetartozó értékeiből 2.210-6. ábra alapján szerkeszthető.

Két-két pont szakaszfelező merőlegeseinek metszéspontjai nem egy pontban, hanem csak közel egy pontban fognak metsződni a mérési hiba folytán. A kör középpontját ezen metszéspontok közepére válasszuk! Az egyes kördiagrampontoknál tüntessük fel a szlip értékét! Szerkesszük meg és számítsuk ki a B pont alapján P„„„

lUclX

értékét!

114

11. SZ. MÉRÉS Mágneskapcsolők bekötése

A)	A mérési feladat

- Mágneskapcsoló bekötése motor üzemeltetésére, a be- és
kikapcsolt állapot jelzése lámpával.	«t

- Két mágneskapcsoló bekötése motor irányváltásos üzemének
létrehozásához. Mindhárom üzemállapot jelzése lámpával.

B)	Elméleti ismeretek

115

A 2.211-1. ábra szerinti kapcsolásban a K- nyomógomb megnyomásával az M. mágneskapcsoló behúz és a motorra feszültséget kapcsol. K. nyomógomb elengedése után az M., mágneskapcsoló M1 munkaérintkezőjén keresztül tart meghúzva,

K., nyomógombba épített lámpa jelzi a bekapcsolt állapotot. K? nyomógomb megnyomásával az M- mágneskapcsoló elejt, a taí

tóáramkör megszakad, K~ nyomógombba épített lámpa a kikapcsolt helyzetet jelzi.

116

A 2.211-2. ábra szerinti kapcsolásban a K nyomógomb

segítségével RST fázissorrendű feszültségeket kapcsoljuk a motorra. A K., nyomógomb megnyomásakor először az M. mágneskapcsoló elejt, majd az M_ mágneskapcsoló meghúz. Az M2 mágneskapcsoló fáziscserével kapcsolja a hálózatot a motorra, így forgásirányváltás következik be. Bármelyik mágneskapcso-ló kikapcsolható a K~ nyomógomb segítségével. A nyomógombokba épített lámpák az adott helyzetet jelzik. A mágneskapcsolók áramkörébe épített kettős reteszelés megakadályozza mindkét mágneskapcsoló egyidejű bekapcsolását, mert ez vonali zárlatot idézne elő. Használt jelölések:

1.sz.   mágneskapcsoló tekercs

1.	sz.    mágneskapcsoló munkaérintkezóje

( húzva   zár,   ejtve  szak/t )

2.	sz.    mágneskapcsoló  nyugalmi  érintkezője

( húzva szakit, ejtve   zár)

1. sz.    nyomógomb   munkaérintkezóje

( nyomva zár,   elengedve szakit )

2.sz.    nyomógomb nyugalmi érintkezője (nyomva szakit/  elengedve zár )

3.	sz.     nyomógombba epitett lámpa

1 sz.       hókioldó

1. sz.       hókioldó  nyugalmi érintkezője

2.211-3.   ábra

117

C-D) A mérés menete. Értékelés

A létrehozott kapcsolást ki kell próbálni. Vizsgáljuk a következő eseteket:

- Feszültségkimaradás hatása (visszakapcsol-e?).

- Mágneskaocsoló vagy nyomógomb "beragadás" hatására
keletkezik-e zárlat?

118