#### A közcélú hálózatokon található túlfeszültség védelmi eszközök

#### Szikraköz

Túlfeszültség hatására átüt, és a föld felé levezetődik a túlfeszültség. A kialakuló ív ionizálja a levegőt, ezért nem alszik ki névleges feszültségen sem. A védelmek hárítják a földzárlatot, és a GVA (gyors visszakapcsoló automatika) 
1-2 sec megszakítása után áll vissza az üzemi állapot.

#### Ívoltó cső

Két sorba kapcsolt szikraköz.

Az elő szikraköz üzemviszonyok között a hálózatról leválasztja a készüléket.

A 2. szikraköz az oltókamrában van, ahol robbanásszerűen gáz fejlődik az ív hatására. Az ívet kifújja, önoltó típus. Az oltócső alatt legyen szabad „kifúvótér”

#### Túlfeszültséglevezető

Sorba kapcsolt szikraközöket és feszültségfüggő ellenállásokat tartalmaz.

VDR, kisfeszültség esetén nagy, nagyfeszültség esetén kis ellenállás. Akkor kezd működni, amikor a feszültség a kapcsain eléri a szikraközök megszólalási feszültségét, átütnek, és a töltés nagy része lefolyik a földbe.

A maradék feszültség hatására folyó áram az első nulla átmenetben megszűnik. Ezzel együtt kialszik a szikraközökben égő ív is, az ellenállások értéke megnő.

7.149. ábra. Túlfeszültséglevezető szerkezeti felépítése.

"A" fokozat: szolgáltatóé a trafónál, légvezetéken.

"B" fokozat: szikraköz. A fázisvezetőn, nullvezetőn megemelkedett feszültséget a föld felé levezeti. Mérőhely mellett.

"C" fokozat: varisztor. Fázis-nulla közé kell tenni. Ha a két vezető között nagyobb a fesz, mint a megszólási feszültség (pl. 250V), akkor vezet, tehát zárlatot generál. A lakáselosztóban.

Ez a zárlati áram megemeli a vezetékhálózat "B" fokozat felől nézett feszültségét és a "B" fokozat is "megszólal", levezeti a feszültséget.
A lépcsőzetes védelemnél először a finomabb szólal meg, a feszültséget a védett oldalnak megfelelő szintre korlátozza.

Az impedanciákon eső feszültség miatt indítja az előző fokozatot.

"B" és "C" fokozat között legalább 15m vezeték, vagy beépített impedancia kell, hogy a szikraköz gyújtási feszültsége kialakulhasson.

A "D" fokozat a szupresszor dióda. Ezt a készülékek közelébe, szokták beépíteni. Hosszabító-elosztókba, aljzatokba is lehet.

- A belső eredetű túlfeszültségek a hálózaton belüli kapcsolási folyamatok során keletkeznek (pl.: aszinkron motor indítása)

- A légköri eredetű túlfeszültségek  (villámcsapás)

- Az elektrosztatikus feltöltődés